## CMS Anexa B.I.
Central Management System
Anexa B. I.
|  | Tip solicitare: Obligatoriu(O) sau Punctat Suplimentar (PS) | Raspuns scurt | Detalii | Link
1. Caracteristici și cerințe fizice
A. Sistemul va utiliza un sistem central de gestionare găzduit de: Selectați UNA sau mai multe din următoarele opțiuni:
| 1. Utilizator sau un terț specificat de către utilizator | O
| 2. Vânzător. Taxele de hosting vor fi incorporate in costul solicitat | O
| 3. Vânzător. Taxele de hosting sunt identificate separat ca și costuri recurente | O
| 4. Vânzător sau un terț in Romania | O
| 5. Altele – opțiuni propuse de vânzător | O
| B. Furnizorul trebuie să furnizeze o descriere a arhitecturii generale, disponibilității, fiabilității, scalabilității și abordării de securitate a sistemului, indiferent de locația/aranjamentul de găzduire. | O
C. Vânzătorul va furniza exemple de imagini ale ecranului de utilizare care descriu următoarele caracteristici și funcții:
| 1. Commisionare: Procesul de instalare și configurare a unui nou controler de puncte luminoase | O
| 2. Inventar: locație a aparatului de iluminat / controlerului punctului de luminos cu selectabilitate pe hărți (de exemplu, folosind un instrument lasou), descriere cu atribute multiple (inclusiv identificator, tip, model, furnizor, adresă etc.), capacitatea de a colora activele de cod și de a obține la nivel de stradă vizualizarea locației activului - de ex Google Street View | O
| 3. Programe/calendare: Definirea programărilor, atribuirea programelor zilelor și aplicarea acestor calendare grupurilor de controlere de puncte luminoase | O
| 4. Analiza defecțiunilor: Afișează defecțiunile aparatelor de iluminat și electrice pe hărți pentru întreaga comunitate (nivel de zoom foarte ridicat) și pentru o anumită secțiune geografică (nivel de zoom scăzut, de ex. Un bloc) pe hărțile rutiere, precum și pe harta prin satelit, de la mai mulți furnizori de hărți | O
| 5. Vizualizare în timp real: Starea controlerului punctului luminos și a gateway-ului (de exemplu, online, eroare de raportare online, offline, eșecuri), starea aparatului de iluminat (pornit, oprit, nivel de dimming) | O
| 6. Analiza datelor: Calitatea puterii sistemului pentru orice aparat de iluminat (inclusiv cerințele actuale, cerințele de vârf în ultima perioadă de timp) și afișarea în general a istoricului oricăror date colectate pe orice controler de punct luminos | O
| 7. Consum energetic: Consumul de energie al sistemului (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial și anual pe o perioadă de timp definită de utilizator) | O
| D. CMS trebuie să fie accesibil utilizatorilor individuali autorizați numai prin identificatorul de utilizator unic și a parolei pentru a preveni accesarea sau controlul neautorizat al sistemului. | O
| E. CMS trebuie să fie accesibilă aplicațiilor terțe, autorizate printr-un API sigur. | O |  | Enumerati API disponibile
| F. CMS trebuie să poată restricționa accesul utilizatorului la funcții specifice. Aceste funcții includ următoarele: | O
| 1. Crerea si administrarea de utilizatori și grupuri | PS
| 2. Instalarea/Commisionarea/Îndepartarea/Înlocuirea a unuia sa a mai multor controlere de puncta luminoase | PS
| 3. Configurarea unuia sau a mai multo controlere de puncta luminoase | PS
| 4. Aplicarea unei strategii de iluminare (comutarea și diminuarea timpilor și nivelurilor pe baza fotocelulei și / sau a ceasului astronomic și / sau a orelor și / sau evenimentelor fixe) | PS
| 5. Colectarea, afișarea și analiza aparatelor de iluminat și a defecțiunilor electrice pe hărți și rapoarte | PS
| 6. Controlarea și monitorizarea unuia sau mai multor controlere de puncte luminoase în timp real | PS
| 7. Generarea de rapoarte de defecțiuni, consume energetic și alte scopuri | PS
| 8. Generarea de rapoarte personalizate | PS
| G. CMS trebuie să fie accesibil printr-un dispozitiv mobil portabil (telefon inteligent și / sau tabletă) într-un format conceput pentru a se potrivi cu dimensiunea și interfața utilizatorului dispozitivului mobil. | PS
H. Toate datele despre active vor fi stocate în CMS. Acesta trebuie să poată stoca următoarele informații despre activ și garanție pentru toate punctele de control al iluminatului:
| 1. Numărul stâlpului (Notă: unii stâlpi pot avea mai multe puncte luminoase) | PS
| 2. Tipul stâlpului | PS
| 3. Identificatorul unic al controlerului punctului luminous de pe rețea | PS
| 4. Marca, modelul și versiunea firmware-ului controlerului punctului luminos | PS
| 5. Locația GPS a stâlpului | PS
| 6. Gruparea stâlpilor | PS
| 7. Marca și modelul aparatului de iluminat | PS
| 8. Sistemul optic și.sau distribuția luminoasă a aparatului de iluminat | PS
| 9. Tensiunea nominală de intrare a corpului de iluminat | PS
| 10. Puterea sistemului de aparat de iluminat (aparat de iluminat și controlerului punctului luminos) (wați) | PS
| 11. Data de instalare a aparatului de iluminat | PS
| 12. Marca, modelul si versiunea firmware-ului sursei de alimentare LED (driver/balast) | PS
| 13. Alte informații | PS
| I. Sistemul central de gestionare și control al sistemului de iluminat trebuie să poată prelua și stoca toate datele de monitorizare la distanță. | O
J. Opțional: Sistemul central de control si gestionare a sistemului de iluminat se va integra cu cerințele sistemelor existente ale utilizatorilor (de exemplu, al Primairie, al autoritatății rutiere):
| 1. Sitemul de gestionare a activelor (AMS) - [Specificați sistemul] | PS
| 2. Sisteme de comenzi de lucru și control al controactelor - [Specificați sistemele] | PS
| 3. Tablouri de bord ale utilizatorilor și sisteme de raportare a întreruperilor către cetățeni - [Specificați sistemele] | PS
2. Caracteristici și cerințe logice
Sistemul central de administrare va:
| A. Asigura o comunicare sigură între sine și toate controlerele de puncte luminoase, permițând caracteristici de securitate inerente protocoalelor de comunicații subadiacente | O
| B. Fi capabil să detecteze defecțiunile de comunicare între gateway-uri și controlere puncte luminoase și sistemul central de gestionare și să genereze alarme de utilizator în consecință; | O
| C. Fi capabil să actualizeze firmware-ul controlerului de punct luminos, să auditeze versiunea firmware-ului controlerului de punct luminos și să identifice coruperea/hacking-ul firmware-ului controlerului de punct luminos de la distanță și central, pe grupuri de controlere de puncte luminoase; | O
| D. Fi capabil să monitorizeze de la distanță performanța rețelei de comunicații și a controlerelor punctelor luminoase, pentru a identifica și a raporta orice excepție de la funcționarea normală | O
| E. Avea interfețe deschise (API-uri) pentru integrarea cu alte programe de la alți furnizori, de exemplu: sisteme de gestionare a activelor; | O
| F. Conforme cu cerințele comunicațiilor cu frecvență radio: sistemul trebuie să respecte toate reglementările relevante pentru comunicațiile prin frecvență radio, deoarece acestea se aplică sistemului particular utilizat într-o țară și / sau regiune (de exemplu, Romania/ Europa) și | O
| G. Conforme cu cerințele de Securitate a sistemului: sistemul va fi fabricat, instalat și pus în funcțiune astfel încât să se atingă nivelurile adecvate de securitate a celor mai bune practici ale sistemului | PS
3. Caracteristici și cerințe funcționale
Sistemul central de administrare va fi capabil de:
| A. Punerea în funcțiune (comisionarea) a unor noi controlere de puncte luminoase și trimiterea parametrilor de configurare către acestea(de exemplu, pragul de alarmă de înaltă / joasă tensiune, puterea nominală a aparatului de iluminat) | PS
B. Colectarea și stocarea on-line a următorilor parametri ai controlerului punctului luminous:
| 1. Statusul controlerului punctului luminos(Online, Offline, avertizari, erori) de fiecare data când se schimbă | O
| 2. Statusul aparatului de iluminat (pronit, oprit, dimat, avertizari, erori) de fiecare data când se schimbă | O
| 3. Tensiunea de intrare (RMS) în starea pornit, cu o nouă valoare la fiecare oră (24/7) sau de fiecare dată când se schimbă cu mai mult de [X%] | PS
| 4. Curent de intrare (mA) în starea pornit, cu o valoare nouă la fiecare oră (24/7) sau de fiecare dată când se schimbă cu mai mult de [X%] | PS
| 5. Puterea activă de intrare (W) în starea pornit, cu o nouă valoare la fiecare 30 de minute (24/7) sau de fiecare dată când se schimbă cu mai mult de [X%] | PS
| 6. Factorul de putere de intrare în starea pornit, cu o nouă valoare la fiecare oră (24/7) sau de fiecare dată când se schimbă cu mai mult de [X%] | PS
| 7. Timpul cumulat in starea pornit (ore) | PS
| 8. Energia consumată cumulată (kWh) | O
| 9. Locația GPS (prin intermediul unui senzor integrat în fiecare controler de punct luminos) | O
Selectați oricare din următoarele opțiuni
| 10. Starea sursei de alimentare cu LED (balast/driver) (de exemplu, coduri de avertizare sau eroare) dacă aceste date sunt puse la dispoziție de sursa de alimentare. | PS
| 11. Nivelul de lumină ambientală (prin senzor integral sau extern) | PS
| 12. Temperatura ambientală (prin senzor integral sau extern) | PS
| 13. Temperatura componentei (componentelor) aparatului de iluminat (prin senzor integrat) | PS
| 14. Starea pinului 6 și a pinului 7 al controlerului de punct luminos (dacă controler de punct luminos este de tip NEMA) | PS
C. Colectarea evenimentelor sau defecțiunilor detectate de controlerul punctului luminos:
| 1. Aparat de ilumiant; | PS
| 2. Sursa de alimentare (driver) dacă aceste date sunt puse la dispoziție de sursa de alimentare; | PS
| 3. Tensiunea rețelei (condiții de înaltă sau joasă tensiune sau pierderi totale); | PS
| 4. Curentul de intrare (condiții de supra sau sub curent sau pierderea totală); | PS
| 5. Puterea activă de intrare (fie peste, fie sub); | PS
| 6. Factor de putere redus; | PS
| 7. Temperatură de operare ridicată; și | PS
| 8. Efectul de flicker al modulului LED. | PS
| D. Programarea frecvenței de raportare a parametrilor punctului de control al iluminării online pentru toate punctele de control al iluminării. | O
| E. Control manual, prin care starea activată / oprită și oprită a unui singur apparat de iluminat sau a unui grup de aparate de iluminat este modificată prin comenzi create de sistemul central de gestionare. | O
F. Definirea grupurilor de aparatede iluminat pentru a aplica programe sau calendare (de exemplu, prin instrumentul lasso pe hartă)
| G. Crearea programelor de control care sunt compuse dintr-un set de comutatoare pronit, prit și comenzi de diminuare/dimming continuu (de la 1% la 99%). | O
| H. Crearea de calendare care sunt compuse dintr-un set de programe de control alocate zilelor anului conform cererii de către operator. | O
| I. Atribuirea de calendare, adică seturi de programe de control care folosesc ziua și ora, grupurilor de aparate de iluminat și oferă un mecanism pentru a vă asigura că aceste calendare sunt implementate și executate în mod corespunzător în fiecare controler de puncte luminoase. | PS
J. Activarea controlului constant al fluxușlui luminos, prin care starea de dimming a aparatului de iluminat este:
| Opțiunea 1: Acționat pentru a obține un flux luminos dorit în lumeni. | PS
| Opțiunea 2: Acționat automat pentru a obține o ieșire constantă de flux luminos (lumeni) menținută în timp prin compensarea deprecierii fluxului luminos. | PS
K. Sistemul central de management trebuie să fie capabil să creeze rapoarte (inclusiv grafice de tendințe), predefinite sau personalizate, la cerere (afișate pe ecran) sau programate (trimise prin e-mail), pentru orice grup de aparate de iluminat definite de un filtru sau de un zona geografică, pentru a analiza:
| 1. Active, de ex. enumerați identificatorii, adresa, numărul de ore de funcționare și orice alte atribute selectate de utilizator | PS
| 2. Alarme sau defecțiuni, de ex. enumerați identificatorul, poziția GPS, producătorul și modelul de aparat de iluminat pentru orice controler de punct luminos care are o defecțiune a aparatuluide iluminat activ și / sau pierderea comunicării | PS
| 3. Consumul de energie, de ex. consum de energie zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial sau anual pentru orice grup de aparate de iluminat | PS
| 4. 4. Calitatea rețelei electrice, de ex. listați identificatorul, adresa și grupul de corpuri de iluminat și orice alte atribute selectate de utilizator, pentru toate corpurile de iluminat în care tensiunea de rețea a fost mai mare decât 230V la miezul nopții de noaptea trecută | PS
L. Sistemul central de adminsitrare/management trebuie să fie capabil să genereze alarme configurabile și să le trimită utilizatorilor identificați prin e-mail sau mesaj text (SMS) sau prin interfața de programare a aplicației (API) în caz de:
| 1. Un eveniment (de exemplu, un eveniment de defecțiune a aparatului de iluminat) este primit de CMS de la un controler de punct luminos | O
| 2. Un număr de evenimente (de ex. Pierderea comunicării) sunt primite de la mai multe controlere de puncte luminoase toate situate într-o anumită zonă geografică. | PS
| 3. Mai mult de 30% din controlerele punctelor luminoase s-au defectat în cadrul unui grup | PS
4. Interoperabilitate – Sistemul central de administrare/management
A. CMS va fi interoperabil cu [Inserați una sau mai multe opțiuni]:
| 1. Sursă de alimentare analogică LED 0 / 1-10V; | PS
| 2. Sursă de alimentare digitală LED compatibilă DALI-2 și certificată D4i | PS
| 3. Sursă de alimentare LED compatibilă D4i / Zhaga Book 18 și certificată D4i, senzori și controlere de puncte luminoase certificate tip Zhaga Book 18, conectate fie prin interfețe/socluri Zhaga Book 18, fie prin socluri NEMA / ANSI C136.41. | PS

## Retea Anexa B.II.
Retea de comunicatie
Anexa B.II.
|  | Tip solicitare: Obligatoriu(O) sau Punctat Suplimentar (PS) | Raspuns scurt | Detalii | Link
1. Specificații Backhaul
A. Opțional: Rețeaua de comunicații Backhaul este furnizată de Utilizator. Acesta va furniza un minim de canale de comunicații securizate IPv4 / IPv6 criptate (dacă mai multe porturi - listează toate porturile necesare între rețeaua de comunicații (de exemplu, gateway-uri) și sistemul central de gestionare). Ar trebui sa fie:
| 1. Una sau mai multe rețele de fibră optică și la care se va conecta sistemul central de gestionare; și/sau | PS
| 2. Una sau mai multe rețele de telefonie mobilă cu care Utilizatorul/Furnizorul a negociat un contract global de comunicare - de precizat operatorul | PS
| 3. O retea wifi | PS
| B. Opțional: Sistemul va utiliza o rețea de comunicații Backhaul specificată de furnizor. | PS
C. Opțional: Furnizorul va furniza toate opțiunile disponibile pentru rețeaua de comunicații Backhaul:
| 1. EXCLUSIV cele care au taxe predefinite (de exemplu, contractele de rețea mobilă negociate de către furnizor). | PS
| 2. INCLUSIV cele care au taxe predefinite (de exemplu, contractele de rețea mobilă negociate de către furnizor). | PS
Specificația rețelei de comunicații a dispozitivelor din teren
2. Caracteristici și cerințe fizice
| A. Componentele rețelei de comunicații ale dispozitivelor din teren trebuie să fie capabile să funcționeze normal într-un interval de temperatură ambientală de: Selectați UNA din opțiunile următoare: | O
| 1. -15 grade C până la +60 grade C (mediu înconjurător fierbinte); sau | O
| 2. -25 grade C până la +55 grade C (mediu mediu); sau | O
| 3. -40 grade C până la +40 grade C (mediu rece). | O
| B. Componentele rețelei de comunicații pentru dispozitivele din teren instalate extern sau la distanță de aparatele de iluminat trebuie să fie evaluate la minimum IP65. | PS
| C. Componentele rețelei de comunicații ale dispozitivului din teren trebuie să funcționeze la 230V nominal (+/- 10%). | O
3. Caracteristici și cerințe logice
Rețeaua de comunicații a dispozitivelor din teren trebuie:
| A. Să folosescă un protocol sau un standard de comunicare fizică, cum ar fi IEEE 802.15.4g pentru rețelele fără fir mesh sau standardele Global System for Mobile Communications (GSM) pentru rețelele mobile sau LTE pentru rețelele IoT cu bandă îngustă. | O
| B. Să fie capabil să se conecteze la sistemele centralizat de administrare folosind tehnologii de rețea deschise, bazate pe standarde, cum ar fi http, SMTP, SNMP, COAP, TCP, UDP sau FTP. | O
| C. Să se asigure că toate comunicațiile de date prin rețeaua de comunicații a dispozitivului din teren sunt securizate utilizând un protocol de securitate bazat pe standarde (de ex. TLS, DTLS, IPsec). | O
| D. Să permită doar accesul autentificat și autorizat la serviciile de rețea de către un sistem central de gestionare, un gateway sau un controler de puncte luminoase. | O
| E. Să fie capabil să mențină timpul exact fie singur, fie prin sincronizarea cu un serviciu la distanță. | PS
| F. Ofere o vizualizare detaliată a rețelei și a topologiei sale, inclusiv toate gateway-urile conectate, controlerele punctelor luminoase, legăturile și porturile. | PS
| G. Ofere o vizualizare detaliată în timp real și istorică a performanței rețelei, inclusiv lățimea de bandă disponibilă, locația Gateway-urilor și a punctelor luminoase, accesibilitatea, puterea semnalului, timpii dus-întors, costurile traseului și succesul / eșecul livrării pachetelor. | PS
| H. Furnizeze un instrument de gestionare a configurării pentru a vizualiza și a aplica de la distanță modificările, actualizările și patch-urile la sistemele de operare și aplicațiile de pe orice componentă de rețea de comunicații pentru dispozitivele din teren, inclusiv gateway-uri și controlere de puncte luminoase. | PS
| I. Activeze sistemul de operare și aplicațiile pentru a actualiza toate gateway-urile și controlerele punctelor luminoase conectate și active în mai puțin de: Selectați o opțiune | PS
| 1. 1 oră, | PS
| 2. 1 jumătate de zi | PS
| 3. 1 zi | PS
| J. Să fie capabil să înregistreze activități corelate cu timpul lor de execuție. Nivelul de înregistrare va fi configurabil. Orice operațiune de scriere și executare efectuată de un controler de punct luminos sau gateway va fi înregistrată împreună cu adresa IP sursă. | PS
| K. Furnizeze capabilități de firewall de bază, inclusiv filtrarea după port, protocol, adresa IP sursă și adresa IP de destinație. | PS
| L. Ofere capabilități de rutare de bază. Gateway-ul va acționa ca un Gateway multi-bandă, între rețeaua Backhaul și rețeaua Field. | PS
| M. Fie capabil să comunice utilizând Protocolul Internet versiunea 4 sau 6 (IPv4 / IPv6). Fiecare dispozitiv trebuie să poată fi adresat prin intermediul unei adrese IPv4 / IPv6 atribuite. | PS
| N. Fie în conformitate cu siguranța electrică: Gateway-urile, controlerele punctelor luminoase și sistemul de rețea trebuie să respecte toate reglementările relevante pentru siguranța electrică, deoarece acestea se aplică sistemului particular utilizat în Romania si Europa | O
| O. Fie conform comunicațiilor cu frecvență radio: Gateway-urile, controlerele de puncte luminoase și sistemul de rețea trebuie să respecte toate reglementările relevante pentru comunicațiile prin radiofrecvență, deoarece acestea se aplică sistemului particular utilizat în Romania si Europa | O
| P. Asigure securitatea sistemului: Sistemul trebuie fabricat, instalat și pus în funcțiune astfel încât să se atingă nivelurile adecvate de securitate a celor mai bune practici ale sistemului. | O
| Q. Rețeaua de comunicații a dispozitivului de câmp și orice dispozitiv sau sistem conectat trebuie: Selectați din următoarele opțiuni | PS
1. Opțional: Să se poată autentifica reciproc printr-un mecanism standard (de exemplu, certificate X.509 sau chei pre-partajate)
| 2. Opțional: Să se poată autoriza reciproc printr-un mecanism bazat pe standard (de exemplu, certificate X.509). | PS
| 3. Opțional: Să se poată păstra confidențialitatea folosind un algoritm de criptare standard (de exemplu, AES-128 sau AES-256). | PS
| 4. Opțional: Să se poată verifica integritatea utilizând un algoritm standard (de exemplu, HMAC cu cheie cu SHA-256). | PS
4. Caracteristici și cerințe funcționale
Rețeaua de comunicație a dispozitivelor din teren trebuie să fie capabilă:
| A. Comunicare bi-direcțională. | O
| B. Accepte reluarea automată în caz de defect la rute alternative. | PS
| C. De încercări automate în timp ce încearcă să livrezee mesaje / pachete. | PS
| D. Să genereze alerte asincrone și direcționeze atât rețeaua de comunicații de dispozitive din teren, cât și a altor dispozitive către sistemul central de management. | PS
| E. Să adreseze grupurile de gateway-uri și controlere de puncte luminoase pentru mesaje în bloc, inclusiv actualizări de firmware de la distanță și modificări ale configurației. | O
| F. Să permită o comunicare aproape în timp real și: | PS
a. Să primească și să execute orice comenzi de suprascriere manuală (PORNIT / OPRIT / DIM) trimise de utilizator din sistemul de gestionare centrală în mai puțin de: Selectați UNA din opțiuni:
| 1. 5 secunde | PS
| 2. 30 secunde | PS
| 3. 1 minut | PS
b. Să citească și să trimită orice parametru electric (sau informație) pe orice controler de punct luminos în mai puțin de următoarele, la cererea utilizatorului prin intermediul sistemului central de gestionare: Selectați UNA din opțiuni:
| 1. 5 secunde | PS
| 2. 30 secunde | PS
| 3. 1 minut | PS
| G. G. Opțional: Mențină disponibilitatea rețelei pentru Selectați UNA din opțiuni: | O
| 1. 95% | PS
| 2. 99.9% | PS
| Ca să mențină gateway-uri și controlere de puncte luminoase active și funcționale cel puțin Selectați UNA din opțiuni: | O
| 1. 95% | PS
| 2. 98% | PS
| 3. 99% | PS
| din timp (altele decât cele cauzate de terți, de exemplu, întreruperi de curent). Vânzătorul va furniza instrumentele pentru a monitoriza performanța unui astfel de acord de nivel de serviciu. | PS
| 5. Interoperabilitate | O
| A. Opțional: Rețeaua de comunicații a dispozitivului din teren trebuie să fie interoperabilă cu următoarele controlere de punct de lumină, gateway-uri și senzori [Inserați descrierile]. | PS
| 6. Durată de viață nominală și fiabilitate | O
| A. Durata de viață nominală a tuturor componentelor rețelei de comunicații ale dispozitivelor din teren la o temperatură ambiantă de 25 grade Celsius trebuie să fie mai mare de: Selectați UNA din următoarele opțiuni: | O
| 1. 10 ani | PS
| 2. 15 ani | PS
| 3. 20 ani | PS
| B. Vânzătorul trebuie să furnizeze fiabilitatea prezisă a componentelor rețelei de comunicații ale dispozitivelor din teren (gateway-uri și routere), astfel cum este calculată în funcție de timpul mediu între defecțiuni (MTBF) | PS
| 7. Alimentarea în modul standby în rețea | O
| A. Furnizorul va face cunoscut consumul de energie în modul standby în rețea (W) pentru gateway-uri și routere. Modul de standby în rețea este consumul de energie când este conectat la o tensiune de alimentare cu toate funcțiile oprite, cu excepția funcțiilor de asistență care utilizează un declanșator dintr-o rețea | O

## Controler Anexa B.III.
Specificație controler punct luminos
Anexa B.III.
|  | Tip solicitare: Obligatoriu(O) sau Punctat Suplimentar (PS) | Raspuns scurt | Detalii | Link
1. Informații despre controler punct luminos
A. Furnizorul va furniza următoarele informații despre controlerul punctului luminos:
| 1. Brand | O
| 2. Tip | O
| 3. Numărul modelului | O
2. Caracteristici și cerințe fizice
A. Controlerul de punct luminous trebuie să poată funcționa pe o gamă de temperatură ambientală de: Selectați UNA din următoarele opțiuni:
| 1. -15 grade C până la +60 grade C (mediuînconjurător fierbinte) | O
| 2. -25 grade C până la +55 grade C (mediu înconjurător mediu) | O
| 3. -40 grade C până la +40 grade C (mediu înconjurător rece) | O
| B. Controlerele de punct luminos instalate extern sau la distanță de aparatele de iluminat trebuie să fie protejate în carcase cu un grad minim de protecție IP65 | O
| C. Controlerele de punct luminos trebuie să funcționeze la tensiune nominală 230V (+ 10 / -6% dacă sunt compatibile cu NEMA / ANSI C136.41) sau la 12 / 24V DC (dacă sunt conforme cu Zhaga 18 Book) | O
D. Controlerele de punct luminos trebuie să fie integrate (conectate mecanic și electric) la punctele de control al iluminatului: Selectați UNA sau MAI MULTE opțiuni:
| 1. Extern față de aparatul de iluminat, utilizând un soclu NEMA / ANSI C136.41 cu 5 pini / 7 pini pentru conectivitatea semnalului de control electric și de dimming. | O
| 2. Extern față de aparatul de iluminat, utilizând un soclu Zhaga Book 18 40mm diametru, pentru conectivitatea semnalului de control electric și de dimming | O
| 3. Extern față de aparatul de iluminat, utilizând un soclu Zhaga Book 18 80mm diametru, pentru conectivitatea semnalului de control electric și de dimming | O
| E. Opțional: Compatibilitatea integrării controlerului de punct luminos trebuie verificată pentru toate aparatele de iluminat propuse sau existente. | PS
| F. Controlerele de punct luminos trebuie să fie capabile să acționeze starea (pornit, oprit) a aparatelor de iluminat. | O
G. Controlerele de punct luminos trebuie să fie capabile să acționeze o stare de diming prin crearea unui semnal de control care: Selectați UNA sau MAI MULTE opțiuni:
| 1. Să fie conform cu standardul analogic 0/1-10V (IEC 63128) | O
| 2. Să fie conform cu și să fie certificat DiiA față de standadrdul digital DALI-2 (IEC 62386:2017) | O
| 3. Să fie conform cu standardul DALI-2 și să fie certificat D4i ca fiind conform cu specificația Zhaga Book 18 | O
H. Modificările acționate ale stărilor de dimming de către controlerele punctelor luminoase vor avea loc la următoarea rată: Selectați UNA sau MAI MULTE opțiuni
| 1. Instantaneu, sau după cum este dictat de aparatul de iluminat | PS
| 2. Pe baza unui interval programat de utilizator (% de modificare per minut) definit de CMS | PS
| 3. Mai mare decăt 1% per minut | PS
| 4. Mai mic decât 1% per minut | PS
I. Controlerele punctelor luminoase trebuie să fie capabile să măsoare și să monitorizeze următorii parametri de putere:
| 1. Tensiunea de intrare RMS (Volți) | O
| 2. Curentul de intrare RMS (Amperi) | O
| 3. Puterea activă individuală (Wați) pentru apparat de iluminat și controlerul de punct luminos | O
| 4. Factorul de putere | O
| 5. Opțional: Frecvență (Hz) | PS
| 6. Opțional: Putere aparentă (VA) | PS
J. Controlerele punctului luminos trebuie să măsoare consumul de energie (în kWh) atât al aparatului de iluminat, cât și al controlerului în sine: Selectați UNA sau MAI MULTE opțiuni:
| 1. să îndeplinească cerințele regulatorului regional specific de energie electrică (dacă este cazul). | PS
| 2. Să îndeplinească o precizie de măsurare și o precizie mai bună de +/- 1,0% pe un interval de sarcină corespunzător intervalului specific de dimming sau creștere a nivelului de lumină definit de utilizator. | PS
K. Controlerele de puncte luminoase trebuie să încorporeze protecție internă la supratensiune la: Selectați UNA sau MAI MULTE opțiuni:
| 1. nu este necesar | PS
| 2. 5kV | PS
| 3. 10kV | PS
| 4. 20kV | PS
| 5. Altele [Inserați altă valoare]] | PS
| L. M. Opțional: Precizia consumului de energie al controlerului trebuie verificată cu toate aparatele de iluminat propuse sau existente. | O
M. Controlerele punctelor luminoase trebuie să fie capabile să detecteze și să monitorizeze integral în timp următorii parametri de mediu: Selectați UNUL sau mai MULTE:
| 1. Ora estimată de răsărit și apus (de exemplu, printr-un ceas astronomic sau prin CMS) | PS
| 2. Nivelul de iluminat ambiental | PS
| 3. Locație GPS | PS
| 4. Temperatura ambientală | PS
| 5. Altele (specificați) | PS
| N. Controlerele punctelor luminoase trebuie să fie capabile să înregistreze consumul de energie în trepte minime de 30 de minute sau să fie capabile să obțină cu precizie consumul de energie pe baza înregistrării unei modificări a consumului de energie electrică și de asemenea, consumul cumulativ de energie al fiecărui controler. | PS
O. Controlerele punctelor luminoase trebuie să înregistreze consumul cumulativ de energie în conformitate cu următoarele specificații:
| 1. SR EN IEC 61968-9 citire și control contor | O
P. Opțional: În timpul funcționării offline (adică atunci când rețeaua este oprită), controlerele punctelor luminoase trebuie să poată stoca următorii parametri offline ai punctului de control marcat cu timp:
| 1. Statusul controlerului(Online, Offline, avertizări sau coduri de eroare) | PS
| 2. Statusul aparatului de iluminat (ON, OFF, dimmare, avertizări sau coduri de eroare) | PS
| 3. Timpul cumulat de status ON/PORNIT(minute) | PS
| 4. Consumul energetic cumulativ (kWh) | PS
Q. Opțional: În timpul funcționării offline controlerele punctelor luminoase trebuie să fie capabile să stocheze măsurători ale parametrilor offline identificați la o frecvență de stocare mai mică de o dată la fiecare: Selectați O SINGURĂ opțiune
| 1. 1 Oră | PS
| 2. 2 Ore | PS
| 3. 6 ore | PS
| 4. 12 ore | PS
precum și atunci când aceste valori se schimbă cu mai mult de: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. 5% | PS
| 2. 10% | PS
| 3. 15% | PS
astfel încât toate valorile importante să fie înregistrate și trimise ulterior către sistemul central de management.
R. Opțional: În timpul funcționării offline, controlerele punctelor luminoase trebuie să poată stoca măsurători ale tuturor parametrilor offline la frecvența specificată pentru o perioadă de stocare mai mare de: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. 2 zile | PS
| 2. 3 zile | PS
| 3. 7 zile | PS
| 4. În conformitate cu cerințele autorității de reglementare a pieței de energie electrică | PS
S. Opțional: Dacă un controler cu punct de luminos pierde conexiunea electrică din cauza unui eveniment neprevăzut, controlerul cu punct luminos trebuie:
| 1. Să fie capabil să comunice pierderea conexiunii electrice către sistemul central de management și / sau către controlerele de puncte luminoase din vecinătate, care îl vor trimite la sistemul central de management. | O
| 2. Să fie capabil să comunice orice date stocate de controlerul punctului luminos către sistemul central de gestionare | O
| T. Să fie capabil să se auto-repună în funcțiune fără contribuția utilizatorului | PS
3. Caracteristici și cerințe logice
A. În timpul funcționării online, controlerele punctelor luminoase trebuie să poată raporta următorii parametri ai punctului de control online:
| 1. Stare controler punct luminos (timp online, timp offline, coduri de avertizare sau eroare) | PS
| 2. Starea aparatului de iluminat (PORNIT, OPRIT, starea dimming, coduri de avertizare sau eroare) dacă sursa de alimentare poate furniza astfel de informații | PS
| 3. Tensiunea medie de intrare RMS (Volți) în starea ON | PS
| 4. Curentul mediu de intrare RMS (Amperi) în starea ON | PS
| 5. Puterea medie de intrare reală (wați) în starea ON/PORNIT | PS
| 6. Factorul mediu de putere activă în starea ON/PORNIT | PS
| 7. Timpul cumulat a stării ON/PORNIT (minute) | PS
| 8. Consumul cumulat de energie (kWh) | PS
| 9. Localizare GPS (prin senzor integrat) | PS
| 10. Opțional: starea sursei de alimentare cu LED (de exemplu, coduri de avertizare sau eroare) dacă sursa de alimentare poate furniza astfel de informații. | PS
| 11. Opțional: temperatura ambientală (prin senzor integrat) | PS
| 12. Opțional: temperatura de funcționare a sursei de alimentare cu LED | PS
B. În timpul funcționării online, controlerele punctelor luminoase trebuie să poată raporta toți parametrii punctului de control online pentru toate punctele de control al luminii atunci când aceste valori se modifică cu mai mult de un procent față de nivelul așteptat: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. 5% | PS
| 2. 10% | PS
| 3. 15% | PS
| C. și la o frecvență minimă de raportare de o dată pe zi | PS
D. În timpul funcționării online, controlerele punctului luminos trebuie să poată răspunde la orice solicitare de citire în timp real a tuturor parametrilor controlerului punctului luminos pentru un singur controler punct luminos, la maximum: Selectați O SINGURĂ opțiune
| 1. 5 sec | PS
| 2. 10 sec | PS
| 3. 30 sec | PS
| 4. 1 min | PS
| 5. 5 min | PS
E. Controlerele punctelor luminoase trebuie să execute orice comandă primită de la rețeaua de comunicații a dispozitivului din teren în mai puțin de: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. 1 sec | PS
| 2. 5 sec | PS
| 3. 15 sec | PS
| 4. 30 sec | PS
| 5. 60 sec | PS
| F. Controlerele punctelor luminoase vor raporta automat toate datele stocate în timpul funcționării offline, atunci când funcționarea online este restabilită. | O
| G. Controlerele punctelor luminoase trebuie să includă o metodă de verificare a integrității firmware-ului care urmează să fie executat, pentru a preveni rularea pe controlerul punctului luminos a software-ului neautorizat sau modificat cu rea intenție. Aceasta ar putea, de exemplu, să utilizeze o schemă de încărcare sigură. | PS
| H. Conformitatea comunicațiilor cu frecvență radio: sistemul trebuie să respecte toate reglementările relevante pentru comunicațiile prin frecvență radio, deoarece acestea se aplică sistemului particular utilizat într-o țară și / sau regiune. | O
| I. Securitatea sistemului: sistemul va fi fabricat, instalat și pus în funcțiune astfel încât să se atingă nivelurile adecvate de securitate a celor mai bune practici ale sistemului. | O
4. Caracteristici și cerințe funcționale
Controlerele Punctelor luminoase vor fi capabile să:
| A. Controleze un singur apparat de iluminat sau grupuri de corpuri de iluminat. | O
| B. Opțional: eșaloneze modificările în stările pornit / oprit sau dimat ale grupurilor de aparate de iluminat pentru a limita curentul de intrare prin alte componente electrice din circuitul electric. | PS
| C. Permită control manual, prin care starea pornit / oprit și dimat a unui singur aparat de iluminat sau a unui grup de aparate de iluminat este modificată ca răspuns la comenzile din sistemul central de gestionare. | O
| D. Permită control manual, prin care starea pornit / oprit și dimat a unui singur aparat de iluminat sau a unui grup de aparate de iluminat este modificată ca răspuns la comenzile de la un alt controler care are un senzor atașat direct. | PS
| E. Permită control de grup, prin care grupurile de aparate de iluminat sunt controlate de programe sau calendare (de exemplu, prin intermediul instrumentului lasou de pe hartă). | O
F. Permită programe de control, care sunt compuse dintr-un set de comutatoare pornit, oprit și comenzi de dimming continuu (de la 1% la 99%) definite la:
| 1. Orice oră fixă (ore, minute) cu cel puțin 24 de astfel de evenimente pe zi; | PS
| 2. Sau orice oră legată de soare (de exemplu, răsăritul soarelui plus 7 minute, apusul minus 5 minute); | PS
| 3. Sau orice eveniment legat de fotocelule (aplicabil dacă controlerul de puncte de lumină are fotocelula); | PS
| 4. Sau orice alte evenimente primite de la senzori (de exemplu, senzori de prezență sau de activitate) pentru a regla dinamic nivelurile de lumină în funcție de activitate; | PS
| 5. Sau orice intrare de la dispozitivele de numărare a traficului pentru a regla dinamic nivelurile de lumină în funcție de densitatea traficului. | PS
G. Permită controlul calendarului, dintr-un set de programe de control alocate zilelor anului:
| 1. Pe o bază recurentă zilnică; | O
| 2. Sau pe o bază recurentă în timpul săptămânii; | O
| 3. Sau recurent în weekend; | O
| 4. Sau într-o dată / oră specială pentru evenimente speciale. | O
| H. Permită controlul calendarului atribuit, adică seturi de programe de control, grupurilor de aparate de iluminat care oferă un mecanism care să asigure desfășurarea și executarea corectă a calendarelor de către fiecare controler de punct luminos. | O
| I. Permită programe de control care furnizează semnalizarea de la aparatul de iluminat pentru a oferi alerte comunității (de exemplu, aparat de iluminat care efuncționează intermitent). | PS
J. În timpul funcționării offline controlerele punctelor luminoase trebuie să fie capabile să mențină controlul aparatului de iluminat prin:
| 1. Stocarea programului de control în controler pentru a rula chiar dacă rețeaua nu este prezentă; | O
| 2. Continuarea funcționării conform celui mai recent control programat programat; și | PS
| 3. Continuarea funcționării în conformitate cu cel mai recent control adaptiv programat folosind intrarea de la un senzor integrat. | PS
| K. Opțional: Controlul real al puterii de intrare, prin care starea dimată este acționată pentru a atinge o putere de intrare adevărată dorită (wați). | PS
| L. Opțional: Controlul fluxului luminos, prin care se acționează starea dimată pentru a obține un flux luminos (lumeni). | PS
| M. Opțional: Menținerea automată a fluxului luminous constant în timp al aparatului de iluminat(lumeni) prin compensarea deprecierii fluxului aparatului de iluminat. | PS
5. Interoperabilitate
Sistemul va asigura interoperabilitatea la diferite niveluri:
A. Opțional: între sistemul central de administrare și rețeaua de comunicații dintre dispozitivele din teren:
| 1. Sistemul centralizat de administrare trebuie să fie certificat conform cu specificația sistemului de management centralizat TALQ (CMS) | O
B. B. Opțional: Între rețeaua de comunicație a dispozitivelor din teren și controlerul punctului de lumină. Rețeaua de comunicație a dispozitivelor din teren trebuie să accepte, să comunice și să interacționeze cu următorul număr de controlere de puncte luminoase de la furnizori independenți. Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. 3 | PS
| 2. 4 | PS
| 3. 5 | PS
| 4. 6 | PS
Lista furnizorilor AICI:
C. Între controler și aparatul de iluminat:
| 1. Opțional: Interoperabil cu surse de alimentare LED analogice 0 / 1-10 V. | O
| 2. Opțional: Interoperabil cu surse de alimentare LED digitale compatibile și certificate DALI-2 | O
| 3. Opțional: Interoperabil cu surse de alimentare LED compatibile și certificate Zhaga Book 18 și D4i. | O
| 4. Opțional: Interoperabil cu aparatele de iluminat specificate în Anexa B: aparate de iluminat existente. | PS
| 5. Opțional: Vânzătorul va fi de acord să demonstreze interoperabilitatea controlerului punctului luminos cu aparatele de iluminat propuse sau existente, înainte de instalare. | PS
6. Durată de viață nominală și fiabilitatea
A. A. Durata de viață nominală a tuturor controlerelor de puncte luminoase la o temperatură ambiantă de 25 grade Celsius trebuie să fie: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. 10 ani sau mai mult | O
| 2. 15 ani sau mai mult | PS
| 3. 20 ani sau mai mult | PS
| B. Vânzătorul va raporta fiabilitatea prezisă a controlerelor de puncte de lumină, astfel cum este calculată în funcție de timpul mediu dintre defecțiuni (MTBF) | O
7. Specificarea consumului în modul standby în rețea
| A. Furnizorul va dezvălui consumul de energie în modul de stand-by în rețea (W) pentru controlerele punctelor luminoase. Consumul în modul de stand-by în rețea este consumul de energie când controlerul este conectat la o tensiune de alimentare cu toate funcțiile oprite, cu excepția funcțiilor de asistență care utilizează un declanșator dintr-o rețea | O

## Instalare mentenanta Anexa B.IV
Specificații privind instalarea și punerea în funcțiune a sistemului
Anexa B.IV.
|  | Tip solicitare: Obligatoriu(O) sau Punctat Suplimentar (PS) | Raspuns scurt | Detalii | Link
1. Responsabilitatea instalării sistemului
A. Instalarea trebuie executată de către partea responsabilă: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. De către vânzător sau de către un sub-contractor nominalizat | O
| 2. De către următroarea companie(terț): [numele companiei terțe] | O
| B. Toate componentele hardware necesare pentru instalarea și furnizarea rețelei de comunicații vor fi furnizate de către Furnizor. | O
2. Cerințe de instruire pentru instalarea sistemului
| A. În cazul în care Vânzătorul nu este partea responsabilă oentru instalarea sistemului, Vânzătorul va oferi părții responsabile instruire cu privire la instalarea Gateway-urilor și a altor componente (dacă este cazul) și va furniza o estimare a timpului tipic de instalare a componentelor. | O
| B. Partea responsabilă trebuie să furnizeze manuale de instruire pentru instalare și toată documentația justificativă în format electronic. | O
3. Cerințe de instalare a sistemului
Partea responsabilă trebuie să:
| A. Specifice orice coordonare este necesară cu personalul IT al utilizatorului. | O
| B. Monteze și conecteze electric toate gateway-urile și alte componente (după caz) într-o locație suficient de îndepărtată de sursele de radiații electromagnetice care ar putea interfera cu performanța sistemului. Vânzătorul trebuie să specifice distanțele minime acceptabile. | O
| C. Inspecteze sistemul instalat după instalarea tuturor componentelor și să verifice dacă sistemul este capabil să funcționeze conform specificațiilor. | O
| D. Se asigure că un electrician autorizat de la partea responsabilă trebuie să inspecteze sistemul instalat după ce a fost alimentat complet și să depună certificatul de conformitate (CoC) și / sau SDoC de instalație electrică adecvată la nivel regional conform cerințelor europene/ sau Declarație de conformitate EMC. | O
| E. Trimită un scurt raport scris cu privire la orice defecte de materiale și probleme de manoperă constatate în timpul inspecțiilor, precum și orice rezultate nesatisfăcătoare ale testelor. | O
| F. Trimită un scurt raport scris care conține o listă cu toate componentele instalate, testele efectuate, rezultatele testelor, desenele așa cum sunt construite și cu semnarea finală de către partea responsabilă. | O
4. Pornirea sistemului
A. Porninrea sistemului (pre-commisionare) va fi realizate de: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. De către vânzător sau de către un sub-contractor nominalizat | O
| 2. De către următroarea companie(terț): [numele companiei terțe] | O
| B. Toate componentele hardware, software și instrumentele necesare pentru pornirea sistemului vor fi furnizate de către furnizor. | O
5. Cerințele de training pentru pornirea sistemului
| A. Partea responsabilă trebuie să furnizeze manuale de instruire pentur pornirea sistemului și toată documentația justificativă. | O
6. Cerințe pentru pornirea sistemului
Partea responsabilă va:
| A. Identifica un reprezentant autorizat de producător disponibil pentru a sprijini pornirea sistemului. | O
| B. Specifica coordonarea necesară cu personalul IT al utilizatorului pentru a finaliza pornirea sistemului. | O
| C. Configura orice hardware, firmware sau software pentru a permite tuturor componentelor sistemului să funcționeze conform intenției/specificației. | O
| D. Asigura că sunt instalate cele mai recente versiuni ale tuturor firmware-ului și software-ului și va efectua toate actualizările sau actualizările necesare. | O
| E. Demonstra că toate funcțiile și capacitățile sistemului funcționează correct, la Instruirea la punerea în funcțiune a sistemului. | O
| F. Asigura că, după acceptarea de către utilizator a demonstrației reușite a tuturor funcțiilor sistemului, va începe o perioadă de încercări/verificări ale sistemului. | O
G. Asigura că perioada de încercare/verificare a pornirii sistemului va consta din: Selectați UNA din opțiuni:
| 1. 3 zile calendaristice consecutive de operare a sistemului | O
| 2. 7 zile calendaristice consecutive de operare a sistemului | O
| H. Asigura că toate funcțiile sistemului trebuie să funcționeze normal cel puțin nouăzeci și nouă la sută (99%) din timp. | O
| I. Remedia problemele descoperite în timpul perioadei de încercare/verificare a funcționării sistemului. | O
| J. Furniza documentații scrise a tuturor configurațiilor hardware, firmware sau software și a tuturor modificărilor aduse la pornirea sistemului care trebuie să reprezinte cu exactitate sistemul după perioada de încercare/verificare de succes a punerii în funcțiune sistemului. | O
7. Comisionarea (punerea în funcțiune) sistemului
A. Instruirea privind punerea în funcțiune a sistemului se efectuează de către: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. Furnizor | O
| 2. Agentul sau reprezentantul specificat de furnizor | O
B. Comisionarea (punerea în funcțiune) sistemului va fi realizat de: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. Furnizor | O
| 2. Agentul sau reprezentantul specificat de furnizor | O
| 3. Următorul terț: [numele companiei terț] | O
8. Cerințele de training pentru comisionarea sistemului
| A. Partea responsabilă va furniza manuale de instruire pentru comisionarea (punerea în funcțiune) și toată documentația justificativă în format electronic | O
9. Cerințe de comisionare(punere în funcțiune) a sistemului
Partea responsabilă va:
| A. Identifica un reprezentant autorizat de producător care va fi disponibil pentru a sprijini comisionarea(punerea în funcțiune) a sistemului. | O
| B. Modifica toate setările software-ului sistemului, după cum este necesar, pentru a configura toate funcțiile sistemului. | O
| C. Opțional: [atunci când a fost selectată varianta DALI-2, va include următoarele] Asigura și demonstra cu succes că CMS găzduiește alocări standardizate de câmpuri de date pentru parametrii de gestionare a activelor și le încarcă cu succes conform specificației DiiA pentru extensia DALI-2 partea 251 a băncii de memorie 1. | O
| D. Demonstra cu succes că toate funcțiile sistemului funcționează conform dorințelor utilizatorului. | O
| E. Asigura că, după acceptarea de către Utilizator a unei demonstrații de succes a tuturor funcțiilor sistemului care îndeplinesc dorințele/cerințele utilizatorului, va începe o perioadă de încercare de punere în funcțiune. | O
F. Asigura că perioada de punere în funcțiune a sistemului va consta din Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. 7 zile calendaristice consecutive de operare a sistemului | O
| 2. 14 zile calendaristice consecutive de operare a sistemului | O
| G. Asigura că toate funcțiile sistemului trebuie să funcționeze conform specificațiilor utilizatorului pentru cel puțin nouăzeci și nouă la sută (99%) din timp (după punerea în funcțiune). | O
| H. Remedieze orice probleme descoperite în timpul perioadei de încercare pentru punerea în funcțiune a sistemului. | O
| I. Trimită documentația scrisă a tuturor setărilor software ale sistemului necesare pentru a configura toate funcțiile sistemului în conformitate cu dorințele/specificațiile utilizatorului. Documentația scrisă a tuturor setărilor software-ului sistemului trebuie să includă toate modificările efectuate pe parcursul punerii în funcțiune a sistemului și să reprezinte cu exactitate sistemul după finalizarea unei perioade de încercare cu succes a punerii în funcțiune a sistemului. | O
| J. Permită utilizatorului să întreprindă (pe costul utilizatorului) un proces de măsurare și verificare a sitului de iluminare și control post-punere în funcțiune a sistemului complet de iluminare (sistem de control și aparate de iluminat instalate) pentru a confirma că vânzătorul a livrat rezultatele de iluminare intenționate (și pentru sisteme de control, după caz). Acest lucru poate fi întreprins utilizând prevederile standardului european EN 13201-4: 2015 Iluminat rutier Partea 4: Metode de măsurare a performanței iluminatului și Anexa D - Liniile directoare pentru sistemele de măsurare pentru iluminatul rutier adaptiv. Alte metode, inclusiv tehnici de măsurare a iluminării dinamice pe bază de vehicule, pot fi utilizate pentru măsurarea și verificarea sau verificarea testelor rezultatelor sistemului de control al iluminatului. | O
10. Responsabiliatea mentenanței
A. Sistemul va fi întreținut de către: Selectați O SINGURĂ opțiune:
| 1. Vânzător/Furnizor | O
| 2. Următorul terț: [numele terțului] | O
| 3. Utilizator | O
| B. În cazul în care Vânzătorul/Furnizorul întreține sistemul, Vânzătorul trebuie să furnizeze o descriere generală a planului său de întreținere și a capacităților sale de servicii reactive și proactive pentru a îndeplini acel plan. | PS
11. Cerințe de mentenanță
A. Dacă sistemul este întreținut de un terț sau de utilizator:
| 1. Vânzătorul va furniza manuale detaliate de întreținere și instruire la sediul utilizatorului, acoperind toate aspectele sistemului; | O
| 2. Vânzătorul va furniza întreținere și asistență hardware și software în conformitate cu condițiile de garanție pe durata perioadei de garanție. Orice termen de întreținere va începe după încheierea perioadei de garanție aplicabile; | O
| 3. Vânzătorul va specifica orice întreținere obligatorie necesară pentru a menține termenii garanției, precum și va furniza o estimare a numărului anual de ore necesare pentru întreținerea sistemului în Anexa C; și | O
| 4. Opțional: Actualizările de software și firmware, întreținerea și asistența vor fi furnizate timp de un an, fără costuri suplimentare. Furnizorul va notifica Utilizatorul cu privire la orice actualizări de firmware planificate, va obține aprobarea Utilizatorului înainte de a efectua toate modificările și va oferi un proces de inversare a oricăror modificări dacă sunt identificate defecte sau probleme nedorite. | PS
| 5. Opțional: Furnizorul va oferi asistență la fața locului dacă asistența la distanță nu poate rezolva problemele de întreținere. | PS
B. Dacă sistemul este menținut de către vânzător::
| 1. Partea responsabilă va fi responsabilă pentru întreținerea completă a sistemului, asigurând în permanență respectarea tuturor termenilor specificațiilor; | O
| 2. În cazul în care Vânzătorul/Furnizorul găzduiește sistemul, Vânzătorul/Furnizorul va furniza un plan cuprinzător de rezervă pentru serviciile software / sistem / server și datele stocate; | O
| 3. Opțional: Monthly maintenance records and reports shall be submitted to the User. These shall include inspection reports, Înregistrările și rapoartele de întreținere lunare vor fi transmise utilizatorului. Acestea trebuie să includă rapoarte de inspecție, documentația privind întreținerea efectuată și cerințele de întreținere viitoare preconizate; și | PS
| 4. Opțional: Vânzătorul va furniza un mecanism care să permită utilizatorului să depună cereri pentru soluționarea oricăror defecțiuni ale sistemului sau probleme de întreținere. | PS
| C. Măsurarea și verificarea pentru întreținerea de rutină și aplicarea garanției: în orice moment după instalare și punere în funcțiune, utilizatorul poate efectua (pe costul utilizatorului) procesul de măsurare și verificare a sistemului complet de ilumint (sistemul de control și aparatele de iluminat instalate) pentru a confirma întreținerea adecvată a rezultatelor de iluminare specificate (la fel și pentru sistemul de control al iluminatului). Acest proces poate fi întreprins utilizând prevederile standardului european EN 13201-4: 2015 Iluminat rutier Partea 4: Metode de măsurare a performanței iluminatului. Anexa D - Liniile directoare pentru sistemele de măsurare pentru iluminatul rutier adaptiv. Alte metode, inclusiv tehnici de măsurare dinamică a iluminatului bazat pe deplasarea autovehiculelor pot fi, de asemenea, utilizate pentru măsurarea și verificarea rezultatelor sistemului de iluminat și de control. | O
D. Furnizorul trebuie să:
| 1. Păstreze o cantitate suficienta de piese de schimb pe care să o poată expedia în termen de 24 de ore de la notificare. Vânzătorul va furniza o listă de piese de schimb sugerate și cantitățile de stocat, pentru acceptarea sau modificarea de către utilizator/client; și | O
| 2. Ofere o facilitate pentru a primi și a răspunde cererilor de asistență tehnică intr-un interval de 24 de ore. | O

## Pret Anexa C
Preturi
Anexa C
| Componenta de pret | Cost initial (€ per bucata sau lump sum fara TVA) | Cost recurent anual (€ per bucata sau lump sum fara TVA) | Timp | Cantitate | Observatii (inclusiv timp de livrare in sapatamani daca este cazul)
1 | Pret software
1.1. | CMS software (licenta, hosting, mentenanta si update) | €/buc sau lump sum | €/buc sau lump sum | NA |  | de inclus durata ofertei, in ani
1.2. | Alte licente software necesare (de ex. Licenta firmware, mentenanta si update) | €/buc sau lump sum | €/buc sau lump sum | NA |  | de inclus durata ofertei, in ani
2A | Pret Retea de Comunicatie - Optiunea 1: Retea detinuta si intretinuta de Client
2A.1 | Hardware (de ex Gateway) | €/buc | NA | NA
2A.2 | Cost anual (inclusiv conectare, acces la software de comunicatii, conectare ca serviciu sau orice alt cost recurent) | NA | €/buc | NA |  | de inclus durata ofertei, in ani
2A.3 | Instruire pentru instalare | € (lump sum) | NA | NA
2A.4 | Instrumente de instalare necesare | € (lump sum) | NA | NA
2A.5 | Timp si resurse estimate, necesare pentru instalare per gateway | NA | NA | h/buc |  | Necesarul de instalare trebuie definit in mod clar
2A.6 | Timp si resurse estimate, necesare pentru intetinere sistem | NA | NA | h/an |  | Necesarul de instalare trebuie definit in mod clar
2B | Pret Retea de Comunicatie - Optiunea 2 - Retea detinuta, instalata si intretinuta de Furnizor
2B.1 | Cost initial si recurent pentru retea ca serviciu. (inclusiv toate costurile de achzitie initiale si costurile recurente de conectare si intretinere) | €/buc sau lump sum | €/buc | NA |  | de inclus durata ofertei, in ani
3 | Pret controlere de iluminat
3.1. | Cost controler punct luminos | €/buc | NA | NA
3.2. | Instrumente de instalare necesare controler punct luminos | € (lump sum) | NA | NA
3.3. | Cost controler punct de aprindere | € (lump sum) | NA | NA
3.4. | Instrumente de instalare necesare controler punct aprindere | € (lump sum) | NA | NA
4 | Pret scolarizare si suport tehnic
4.1. | Scolarizare pentru comisionare realizata de furnizor pentru Client | € (lump sum) | NA | NA
4.2. | Cost, timp si resurse estimate, necesare pentru suport tehnic | € (lump sum) | €/h pentru suport tehnic | Numar de ore estimate pentru initializarea sistemului
4.3. | Suport tehnic recurent | NA | €/h pentru suport tehnic daca nu este inclus in costul recurent | NA |  | de inclus durata ofertei, in ani
5 | Alte costuri
5.1. | Orice alt cost de achizitie hardware, software sau costuri recurente care nu sunt incluse in capitolele de mai sus (inclusiv project management, cost API costs, integrari APIetc.) | €/buc sau lump sum | €/buc sau lump sum | NA |  | De adaugat numarul de linii necesare pentru definirea separata a costurilor aditionale. De inclus durata ofertei, in ani, daca este cazul
Se va solicita o declaratie din partea vanzatorului ca a ofertat toate costurile aferente achizitiei si functionarii, exceptie facand costurile cu energia electrica consumata. Vanzatorul va declara ca isi asuma si este de acord sa plateasca orice cheltuiala suplimentara care nu a fost ofertata.